# Розрахунок архітектури системи (версія 2)
### Склад:
1. Сонячна батарея Risen RSM40-8-400M (9 шт.);
2. Акумуляторна батарея TOYAMA NPS100-12 (4 шт.);
3. Гібридний інвертор Must Power Systems PH18 MPPT 5048/60A (1 шт.);
4. Пристрій захисту від імпульсних завад ОПС1-С 1P клас II (C), IEK (4 шт.);
5. Автоматичний вимикач ВА47-60 2P 16 А х-ка C, IEK (3 шт.);
6. Автоматичний вимикач ВА47-60 2P 25 А 30 мА хар-ка B тип AC, IEK (1 шт.):
7. Плавка вставка запобіжника ППНИ-33, габарит 00, 160 А, IEK (1 шт);
8. Вимикач-роз'єднувач під запобіжники e.fuse.VR.160, 3P габарит 00, 160А, E.NEXT (1 шт).
### Параметри компонентів:
1. Сонячна батарея (1 модуль):
  1. Макс. потужність, (Вт)	400
  2. Напруга за макс. потужності, (В)	34.39
  3. Струм за макс. потужності, (А)	11.64
  4. Струм к.з., (А)	12.34
  5. Напруга х.х., (В)	41.3
2. Акумуляторна батарея (1 модуль):
  1. Ємність, (А * год)	100
  2. Напруга, (В)	12
  3. Ном. зарядний струм, (А)	10
3. Інверторний модуль:
  1. Макс. потужність сон. панелей, (Вт)	3000
  2. Макс. зарядний струм сон. панелей, (А)	80
  3. Макс. зарядний струм від мережи, (А)	60
  4. Роб. діапазон MPPT PV, (В)	64 ~ 130
  5. Макс. напруга х.х. PV масива, (В)	145
### Архітектура системи.

NPS
100-12

Ext. Line

Int. Line

Fuse 160A
OverC prot.
16A
OverV prot.

OverV prot.

1

4

2

2

2

PH18 MPPT 5048/60A

AC In
~ ~

AC Out
~ ~

ACC
+ -

PV Arr
+ -

3

NPS
100-12

NPS
100-12

NPS
100-12

4

5

6

RSM40-8-400M

OverCprot.
25A

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

8
1. Напруга х.х. на сонячних батареях:
   41.3 * 3 = 123.9 < 145.
2. Напруга на сонячних батареях за макс. потужності:
   34.39 * 3 = 103.17 < 130.
3. Струм к.з. сонячних батарей:
   12.34 * 3 = 37.02;
   Дріт 8AWG (∅ 3.3, S 8.37 mm2).
4. Струм від сонячних батарей за макс. потужності
   11.64 * 3 = 34.92.
5. Максимальна потужність сонячних батарей
   400 * 9 = 3600.
6. Струм від акумулятора на номінальній. потужності:
   (4000 + 50) / 48 = 84.4;
   Дріт 4AWG (∅ 5.2, S 21.2 mm2).
7. Струм від акумулятора на макс. потужності (5 сек):
(2 * 4000 + 50) / 48 = 167.7
# Проблеми, що можуть виникнути
1. Сонячні панелі можуть намагатися пошкодити, кинувши каміння.
2. Удар блискавки в панелі.
# Комунікація
Відповідь lsusb при підключеному і відключеному інверторі:
butylochnik@john-Inspiron-7347:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0a5c:216a Broadcom Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04f3:042f Elan Microelectronics Corp.
Bus 002 Device 004: ID 0c45:64cb Microdia
Bus 002 Device 003: ID 0483:91d1 STMicroelectronics Sensor Hub
Bus 002 Device 002: ID 09da:054f A4Tech Co., Ltd.
Bus 002 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

butylochnik@john-Inspiron-7347:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0a5c:216a Broadcom Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04f3:042f Elan Microelectronics Corp.
Bus 002 Device 004: ID 0c45:64cb Microdia
Bus 002 Device 003: ID 0483:91d1 STMicroelectronics Sensor Hub
Bus 002 Device 002: ID 09da:054f A4Tech Co., Ltd.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
butylochnik@john-Inspiron-7347:~$

# Перелік робіт
№	Операція	Матеріали	Інструмент	Ризики і шляхи обходу	✓
1	Складання допоміжного трапу.	Дошка 25 × 150 × 4000 1 шт, дошка 25 × 150 × 2000 1 шт, / рейка 30 × 30 × 3000 1 шт, / мет. кутник 2 шт, шуруп ∅ 5 × 50 100 шт.	Рулетка, дриль, жало-викрутка, пила, викрутка хрестова.		✓
2	Натягування горизонтальних мотузок.	Мотузка, цвяхи.	Рулетка, молоток.	Місце кріплення може не потрапити в дошку. Переконатися, що мотузка йде по центру дошки.	Не робилось
3	Розмітка місць кріплення кронштейнів.		Рулетка, крейда.
4	Свердління отворів під шпильки кронштейнів. / Встановлення шпильок і кронштейнів.	Шпилька Шпилька дворізьбова гвинт-шуруп 8x120 16 шт, гайка М8 32 шт, шайба гровера 16 шт, герметик.	Свердла ∅ 8, ∅ 5 (довге), набір торцевих накидних ключів, ріжкові ключі.		✓
5	Свердління отворів під заземлення в рейках.		Свердло ∅ 8, дриль.		✓
6	Встановлення рейок для сонячних батарей.		Набір ключів торцевих внутрішніх, мотузка.	Не забути передбачити приєднання заземлення.	✓
7	Виготовлення тримачів для батарей	Залізо 2 мм.	Рулетка, болгарка, лещата.		Не робилось
8	Виготовлення дротів підключення сонячних батарей і дротів заземлення.	Кабель ∅ 3.3, роз'єми, термозбіжка, олово, каніфоль.	Рулетка, паяльник 100 Вт, викрутка, кусачки.	Перед монтажем другого роз'єму надіті на дріт шматок термоусадки.	✓
9	Встановлення сонячних батарей.	Кріплення для батарей, дроти підключення.	Набір ключів торцевих внутрішніх, вольтметр.	Забуті або некоректні з'єднання. / Перевірити: / з кожного боку до дротів підключення приєднані однакові полюси; / всі батареї з'єднані. / заземлення підключене до обох рейок. / Всі дроти на поверхні даху у пластикових трубках.	✓
10	Встановлення розподільчих коробок на даху.	Розподільчі коробки, шурупи	Хрестова викрутка, шило	Одну з коробок треба купити.	✓
11	Свердління отворів для дротів підключення до інвертора.		Перфоратор (дриль), бур (свердло)		✓
12	Виготовлення дротів підключення сонячних батарей до інвертора і дроту заземлення сонячних батарей.	Кабелі S 10, S 6, клеми, термозбіжка, олово, каніфоль.	Рулетка, паяльник 200 Вт, кусачки.	Перед монтажем другого роз'єму надіті на дріт шматок термозбіжки.	✓
13	Підключення і прокладка робочих дротів і дроту заземлення.	Гофрована пластикова трубка, гвинти з гайками і шайбами гровера М8, (колодка клемна 10 мм2), хомути.	Гайкові ключі, викрутки.		✓
14	Виготовлення дротів підключення акумулятора до інвертора.	Кабель S 25, клеми, термозбіжка, олово, каніфоль.	Рулетка, паяльник 200 Вт, кусачки.	Перед монтажем другого роз'єму надіті на дріт шматок термозбіжки. / Один з дротів має йти через запобіжник.	✓
15	Виготовлення тимчасового стелажу для акумуляторів	Рейки, дошки, шурупи.	Пилка, дриль з викруткою.		✓
16	Монтаж інвертора на стіну.	Дюбелі ∅ 10 3 шт, шурупи ∅ 8 3 шт.	Перфоратор, бур, молоток, гайковий ключ.		✓
17	Монтаж кабельних каналів.	Дюбелі ∅ 5, шурупи ∅ 3, кабельний канал.	Перфоратор, бур, молоток, хрестова викрутка.		✓
18	Монтаж коробки для автоматів та ПЗІП	Дюбелі ∅ 8, шурупи ∅ 4, коробка ПЗІП.	Перфоратор, бур, молоток, хрестова викрутка.		✓
19	Монтаж коробки і запобіжника	Дюбелі ∅ 10, шурупи ∅ 6, коробка і кронштейн для запобіжника.	Перфоратор, бур, молоток, хрестова викрутка.	Попередньо коробку підігнати під запобіжник.	✓
20	Монтаж та підключення до інвертора акумуляторів.	Дроти, запобіжник.	Гайковий ключ.	Перевірити полярність. / Дроти пропустити через кришку інвертора.	✓
21	Монтаж та підключення до інвертора і батарей автоматів та ПЗІП.	Дроти.	Хрестова викрутка, паяльник, олово, каніфоль.		✓
22	Підключення до інвертора заземлення.		Хрестова викрутка.		✓
23	Перевірка працездатності системи.	Розетка-подовжувач.	Хрестова викрутка, тестер.	Перевірка роботи: / лампочки, холодильника, чайника.	✓

# Комерційні данні

# Висновки
- Систему було запущено у використання 10/08/23.
- Спочатку було підключено інвертор разом із акумуляторами до зовнішньої і внутрішньої мереж. В такому режимі інвертор використовувався як UPS починаючи з грудня 2022. Вже в липні було монтовано батареї і підключено до інветора.
- Всі роботи монтажу рейок і дротів велися безпосередньо з підставленої до краю даху драбини а потім із вже встановлених рейок.
- Підйом батарей на дах здійснювався по 2х рейках, з’єднаних між собою. Рейки використовував довжиною близько 6 м, що забезпечило легкий підйом батарей.
- Верхній ряд батарей монтувався з нижніх рейок. Для монтажу нижнього ряду у верхній частині рейок прикрутив горизонтальний трап, по якому пересувався коли виставляв батарею.
- В самих батареях, які ставив у нижній ряд, вкрутив у верхній частині з кожного боку по гвинту (отвори в батареях вже були). Після підйому батарея цими гвинтами чіплялась до верхньої монтажної планки. Це дозволило легко переміщатися в нижню частину батареї після її підйому.
- Для приєднання до батарей на поверхні даху використав спеціальний дріт KBE solar 4 мм2. Решту розводки робив кабелем ПВ-3 10 мм2. Для заземлення використав ПВ-3 6 мм2.
- Автомати відключення батарей так само як і ПЗІПи було встановлено на даху. Через необхідність захисту як плюса так і мінуса сонячного масиву було використано двох полюсні автомати біля інвертора встановлено автомат (теж двох полюсний) відключення від мережі і відповідні ПЗІПи.
# Розрахунок потужності для зварювального апарату
1. Максимальна потужність (ККД = 0.95):
  1. 150 * 26 / 0.95 = 4.1 кВт.
  2. Це відповідає мережевому струму 150 * 26 / (0.95 * 220) = 18.7 А.

# Спостереження за роботою системи
Майже одразу після встановлення сонячних батарей помітив аномальну поведінку системи — інвертор регулярно клацав якоюсь релюхою. Визначити причину такої аномалії довго не вдавалося. На початку 06.2024 з'ясував, що один з акумуляторів вийшов з ладу — напруга на ньому в режимі заряджання могла сягати 18 В, а під навантаженням могла падати до 6 В. Замінив цей акумулятор на автомобільний і система повернулася до нормального стану. Отже замовив аналогічний за параметрами акумулятор https://mega-teplo.com.ua/ua/p1979176844-gelevij-akumulyator-toyama.html і 09.06.24 ввів в експлуатацію.
Максимальний струм, який інвертор подає для зарядки акумуляторів, виглядає суттєво завищеним — 60 А проти 30 А, на які розраховані акумулятори. Експериментально встановив, що цим струмом опікується параметр за номером 02 у списку параметрів інвертора. Встановив його на рівні 10 А (1/10 від ємності акумулятора).
Виглядає так, що параметр за номером 47 у списку параметрів сонячного перетворювача не має відношення до струму зарядки батарей а визначає максимальний струм, який видаватиме цей блок на внутрішню шину.
Подальші спостереження показали, що параметр 02 визначає не тільки струм заряду батарей але (так само як і параметр 47) й той струм, який сонячний перетворювач видає на внутрішню шину. Отже щоб відбирати максимальну енергію від батарей потрібно цей параметр встановити на рівні 60 або, навіть, 70 А. Так і не зрозумілим залишається чим тоді обмежувати максимальний зарядний струм батарей?
Купив додатково 4 акумулятори такого самого типу, як встановив 09.06.24: https://toyama.com.ua/product/toyama-npg-100a-12v-gel/. Сконструював полицю для 8 акумуляторів (https://github.com/Butylochnik/Misc_Const/blob/main/Stoika_akumiv.dxf) і 16.07.24 підключив паралельно 2 гірлянди по 4 акумулятори збільшивши ємність батареї до 200 Аг. Також в параметрах інвертора поміняв ємність акумулятора на 200 Аг.