# Розрахунок архітектури системи (версія 2)
### Склад:
1. Сонячна батарея Risen RSM40-8-400M (9 шт.);
2. Акумуляторна батарея TOYAMA NPS100-12 (4 шт.);
3. Гібридний інвертор Must Power Systems PH18 MPPT 5048/60A (1 шт.);
4. Пристрій захисту від імпульсних завад ОПС1-B 1P клас II (C), IEK (3 шт.);
5. Автоматичний вимикач ВА47-29 1P 16 А х-ка C, IEK (3 шт.);
6. Диференційний автомат АД12 2P 25 А 30 мА хар-ка B тип AC, IEK (1 шт.):
7. Плавка вставка запобіжника ППНИ-33, габарит 00, 160 А, IEK (1 шт);
8. Тримач плавкого запобіжника ДП-33, габарит 00, 160А, IEK (1 шт).
### Параметри компонентів:
1. Сонячна батарея (1 модуль):
  1. Макс. потужність, (Вт)	400
  2. Напруга за макс. потужності, (В)	34.39
  3. Струм за макс. потужності, (А)	11.64
  4. Струм к.з., (А)	12.34
  5. Напруга х.х., (В)	41.3
2. Акумуляторна батарея (1 модуль):
  1. Ємність, (А * год)	100
  2. Напруга, (В)	12
  3. Ном. зарядний струм, (А)	10
3. Інверторний модуль:
  1. Макс. потужність сон. панелей, (Вт)	3000
  2. Макс. зарядний струм сон. панелей, (А)	80
  3. Макс. зарядний струм від мережи, (А)	60
  4. Роб. діапазон MPPT PV, (В)	64 ~ 130
  5. Макс. напруга х.х. PV масива, (В)	145
### Архітектура системи.

RSM40-8-400M

NPS
100-12

Ext. Line
(optional)

Int. Line
(optional)

Fuse
160A

OverC prot.
16A
OverV prot.

OverV prot.
OverCprot.
25A

OverC
prot.
25A
Optional part

1

1

1

4

2

2

2

PH18 MPPT 5048/60A

AC In
~ ~

AC Out
~ ~

ACC
+ -

PV Arr
+ -

3

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

RSM40-8-400M

NPS
100-12

NPS
100-12

NPS
100-12

4

5

6

6

7
1. Напруга х.х. на сонячних батареях:
   41.3 * 3 = 123.9 < 145.
2. Напруга на сонячних батареях за макс. потужності:
   34.39 * 3 = 103.17 < 130.
3. Струм к.з. сонячних батарей:
   12.34 * 3 = 37.02;
   Дріт 8AWG (∅ 3.3, S 8.37 mm2).
4. Струм від сонячних батарей за макс. потужності
   11.64 * 3 = 34.92.
5. Максимальна потужність сонячних батарей
   400 * 9 = 3600.
6. Струм від акумулятора на номінальній. потужності:
   (4000 + 50) / 48 = 84.4;
   Дріт 4AWG (∅ 5.2, S 21.2 mm2).
7. Струм від акумулятора на макс. потужності (5 сек):
(2 * 4000 + 50) / 48 = 167.7
# Допоміжне обладнання
### Трап для монтажу

# Проблеми, що можуть виникнути
1. Сонячні панелі можуть намагатися пошкодити, кинувши каміння.
2. Удар блискавки в панелі.
# Комунікація
Відповідь lsusb при підключеному і відключеному інверторі:
butylochnik@john-Inspiron-7347:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0a5c:216a Broadcom Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04f3:042f Elan Microelectronics Corp.
Bus 002 Device 004: ID 0c45:64cb Microdia
Bus 002 Device 003: ID 0483:91d1 STMicroelectronics Sensor Hub
Bus 002 Device 002: ID 09da:054f A4Tech Co., Ltd.
Bus 002 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

butylochnik@john-Inspiron-7347:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0a5c:216a Broadcom Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 04f3:042f Elan Microelectronics Corp.
Bus 002 Device 004: ID 0c45:64cb Microdia
Bus 002 Device 003: ID 0483:91d1 STMicroelectronics Sensor Hub
Bus 002 Device 002: ID 09da:054f A4Tech Co., Ltd.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
butylochnik@john-Inspiron-7347:~$

# Перелік робіт
№	Операція	Матеріали	Інструмент	Ризики і шляхи обходу	✓
1	Складання допоміжного трапу.	Дошка 25 × 150 × 4000 1 шт, дошка 25 × 150 × 2000 1 шт, / рейка 30 × 30 × 3000 1 шт, / мет. кутник 2 шт, шуруп ∅ 5 × 50 100 шт.	Рулетка, дриль, жало-викрутка, пила, викрутка хрестова.		✓
2	Натягування горизонтальних мотузок.	Мотузка, цвяхи.	Рулетка, молоток.	Місце кріплення може не потрапити в дошку. Переконатися, що мотузка йде по центру дошки.	Не робилось
3	Розмітка місць кріплення кронштейнів.		Рулетка, крейда.
4	Свердління отворів під шпильки кронштейнів. / Встановлення шпильок і кронштейнів.	Шпилька Шпилька дворізьбова гвинт-шуруп 8x120 16 шт, гайка М8 32 шт, шайба гровера 16 шт, герметик.	Свердла ∅ 8, ∅ 5 (довге), набір торцевих накидних ключів, ріжкові ключі.		✓
5	Свердління отворів під заземлення в рейках.		Свердло ∅ 8, дриль.		✓
6	Встановлення рейок для сонячних батарей.		Набір ключів торцевих внутрішніх, мотузка.	Не забути передбачити приєднання заземлення.	✓
7	Виготовлення тримачів для батарей	Залізо 2 мм.	Рулетка, болгарка, лещата.		Не робилось
8	Виготовлення дротів підключення сонячних батарей і дротів заземлення.	Кабель ∅ 3.3, роз'єми, термозбіжка, олово, каніфоль.	Рулетка, паяльник 100 Вт, викрутка, кусачки.	Перед монтажем другого роз'єму надіті на дріт шматок термоусадки.	✓
9	Встановлення сонячних батарей.	Кріплення для батарей, дроти підключення.	Набір ключів торцевих внутрішніх, вольтметр.	Забуті або некоректні з'єднання. / Перевірити: / з кожного боку до дротів підключення приєднані однакові полюси; / всі батареї з'єднані. / заземлення підключене до обох рейок. / Всі дроти на поверхні даху у пластикових трубках.	✓
10	Встановлення розподільчих коробок на даху.	Розподільчі коробки, шурупи	Хрестова викрутка, шило	Одну з коробок треба купити.	✓
11	Свердління отворів для дротів підключення до інвертора.		Перфоратор (дриль), бур (свердло)		✓
12	Виготовлення дротів підключення сонячних батарей до інвертора і дроту заземлення сонячних батарей.	Кабелі S 10, S 6, клеми, термозбіжка, олово, каніфоль.	Рулетка, паяльник 200 Вт, кусачки.	Перед монтажем другого роз'єму надіті на дріт шматок термозбіжки.	✓
13	Підключення і прокладка робочих дротів і дроту заземлення.	Гофрована пластикова трубка, гвинти з гайками і шайбами гровера М8, (колодка клемна 10 мм2), хомути.	Гайкові ключі, викрутки.		✓
14	Виготовлення дротів підключення акумулятора до інвертора.	Кабель S 25, клеми, термозбіжка, олово, каніфоль.	Рулетка, паяльник 200 Вт, кусачки.	Перед монтажем другого роз'єму надіті на дріт шматок термозбіжки. / Один з дротів має йти через запобіжник.	✓
15	Виготовлення тимчасового стелажу для акумуляторів	Рейки, дошки, шурупи.	Пилка, дриль з викруткою.		✓
16	Монтаж інвертора на стіну.	Дюбелі ∅ 10 3 шт, шурупи ∅ 8 3 шт.	Перфоратор, бур, молоток, гайковий ключ.		✓
17	Монтаж кабельних каналів.	Дюбелі ∅ 5, шурупи ∅ 3, кабельний канал.	Перфоратор, бур, молоток, хрестова викрутка.		✓
18	Монтаж коробки для автоматів та ПЗІП	Дюбелі ∅ 8, шурупи ∅ 4, коробка ПЗІП.	Перфоратор, бур, молоток, хрестова викрутка.		✓
19	Монтаж коробки і запобіжника	Дюбелі ∅ 10, шурупи ∅ 6, коробка і кронштейн для запобіжника.	Перфоратор, бур, молоток, хрестова викрутка.	Попередньо коробку підігнати під запобіжник.	✓
20	Монтаж та підключення до інвертора акумуляторів.	Дроти, запобіжник.	Гайковий ключ.	Перевірити полярність. / Дроти пропустити через кришку інвертора.	✓
21	Монтаж та підключення до інвертора і батарей автоматів та ПЗІП.	Дроти.	Хрестова викрутка, паяльник, олово, каніфоль.		✓
22	Підключення до інвертора заземлення.		Хрестова викрутка.		✓
23	Перевірка працездатності системи.	Розетка-подовжувач.	Хрестова викрутка, тестер.	Перевірка роботи: / лампочки, холодильника, чайника.	✓

# Комерційні данні

# Висновки
- Систему було запущено у використання 09/07/17.
- Під час монтажу його порядок було змінено — спочатку виготовлено тимчасовий стелаж для акумуляторів; змонтовано і підключено до акумуляторів інвертор; перевірено його роботу з різними навантаженнями; змонтовано й підключено батареї; інвертор підключено до будинкової мережі.
- Було виготовлено трап звичайної конструкції і над рейками і батареями він не пересувався.
- Для монтажу батарей був вкручений додатковий ряд шурупів, нижче за нижню планку кріплення батарей і на нього клалася рейка 5 х 5 см, по якій я переміщався під час монтажу батарей.
- Для з’єднання дротів від батарей використовувалася контактна планка, але таке з’єднання виявилось гіршим за клемне.
- Автомати відключення батарей було вирішено встановити безпосередньо біля інвертора.
# Розрахунок потужності для зварювального апарату
1. Максимальна потужність (ККД = 0.95):
  1. 150 * 26 / 0.95 = 4.1 кВт.
  2. Це відповідає мережевому струму 150 * 26 / (0.95 * 220) = 18.7 А.